## Slide 1: Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Modulul 16: „Managementul electroenergetic și automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare”. Cecсия 7: Обслуживание и эксплуатация электрооборудования
Цель обеспечение надежного, безопасного и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и других технических –нормативных документов, инстукций действующих на территории РМ .
Обеспечить надежную и безопасную работу электроустановок содержание их в исправном состоянии в соответствии с действующими на территории Республики Молдова нормативно-техническими актами (Правила, инструкции и т. д.).
Назначение и обязанности ответственного за электрохозяйство предприятия и структурных подразделений.
Преподователь: Мереуца Виктор 13 июня 2019, Кишинёв
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 2: ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
На предприятиях, имеющих в составе систем электроснабжения собственные источники электроэнергии, электрические сети и приемники электрической энергии, должно быть организовано круглосуточное диспетчерское управление их работой, задачами которого являются:
разработка, согласование с питающей энергосистемой и ведение режимов работы собственных электростанций и сетей, обусловливающих бесперебойность электроснабжения;
выполнение требований к качеству электрической энергии;
обеспечение экономичности работы системы электроснабжения и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления;
предотвращение и ликвидация аварий и других технологических нарушений при производстве, преобразовании, передаче и распределении электрической энергии.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 3
- Организация диспетчерского управления на таких предприятиях по согласованию с местными органами энергонадзора должна осуществляться в соответствии с требованиями действующих «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».
- Аналогичное диспетчерское управление должно быть организовано и на предприятиях, не обладающих собственными источниками электроэнергии, но имеющих в своей системе электроснабжения самостоятельные предприятия электрических сетей.
Основными задачами оперативно-диспетчерского управления при ликвидации аварийных нарушений являются:
предотвращение развития нарушений, исключение поражения персонала электрическим током и повреждения оборудования, не затронутого аварией;
срочное восстановление электроснабжения потребителей и нормальных параметров электроэнергии;
создание наиболее надежной послеаварийной схемы системы электроснабжения предприятия в целом и отдельных его подразделений;
выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и по возможности включение его в работу.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 4
Организация планового технического обслуживания и ремонта системы и обслуживания электрооборудования в управлении.
Цель - Повышение эффективности и увеличения времени работы оборудования за счет проведения технического обслуживания и ремонта и как следствие снижение производственных затрат и косвенно повышение качества конечного продукта на производстве.
Плановый профилактический ремонт - комплекс технических и организационных мероприятий по техническому обслуживанию, контролю и ремонту машины, выполняемых периодически при определенном количестве часов эксплуатации с целью предотвращения чрезмерного износа и технического обслуживания машины в рабочем состоянии.
Определения:
Техническое обслуживание - Все операции по техническому обслуживанию и ремонту направленные на устранение дефектов деталей, узлов и возврата оборудования в рабочее состояние.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 5
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Технический осмотр - операции, выполняемые для определения технического состояния и основных мер, которые должны быть выполнены при первом плановом ремонте с целью дальнейшего обеспечения его нормальной работы выполняя некоторые регулировки и уплотнения деталей и узлов, обеспечивая нормальную работу машины до первого планового ремонта.
Ремонт - комплекс мер, принятых для ремонта или замены использованных деталей оборудования.
Текущий ремонт - мероприятия, которые регулярно выполняются в плановом порядке для устранения износа оборудования или локальных повреждений путем ремонта или замены использованных деталей.
Капитальный ремонт - мероприятия которые выполняется в плановом порядке после окончания рабочего цикла, чтобы восстановить первоначальные технические характеристики и предотвратить преждевременный выход из строя оборудования.
Внеплановый ремонт- который может быть вызван несоблюдением правил технической эксплуатации оборудования или скрытым браком в деталях оборудования, недостаточной квалификацией рабочих, несоблюдением технических требований, отсутствием или не надлежаще проведенном техническом обслуживании

## Slide 6
Работы по модернизации - выполняется на оборудовании, которое прошло несколько капитальных ремонтов и имеют повышенную степень физического износа.
Непредвиденный ремонт (аварийные)- это комплекс действий, которые выполняются для устранения нарушений, инцидентов и аварий, которые происходят случайно в установках при нормальной эксплуатации или из-за дефектов, вызванных особыми природными явлениями (землетрясения, пожары, наводнения, оползни и т.д.) ,
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 7
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Мониторинг работы машин и электроустановок Анализ Установить потребность выполнения содержания и ремонтов Планирование Организация технического обслуживания и ремонта Выполнение технического обслуживания и ремонтов Прием и сдача в эксплуатацию машин, оборудования и установок после ремонта

## Slide 8
    Показатели эффективности
    1. Время эксплуатации оборудования увеличилось
    2. Увеличилось продолжительность между двумя техническими ремонтами
    3. Сократилось период обслуживания или ремонт
    4. Уменьшение затрат при выполнение работ по техническому обслуживанию и
    ремонту за счет повышения производительности труда работников, выполняющих эти
    работы;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 9
Перечень необходимой документации и ведение технической документации.
На каждом предприятии должна быть следующая техническая документация, в соответствии с которой его электроустановки допущены к эксплуатации:
генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями;
утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями;
акта приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;
исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;
технические паспорта основного электрооборудования;
инструкции по обслуживанию электроустановок, а также должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда. паспортные карты или журналы с перечислением электрооборудования и средств защиты с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (к паспортным данным или журналам прилагаются протоколы и акты испытаний, ремонта и ревизии оборудования);
чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы;
чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям, а также с указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;
общие схемы электроснабжения, составленные по предприятию в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям);
комплект эксплуатационных инструкций по обслуживанию электроустановок цеха, участка (подразделения) и комплект должностных инструкций по каждому рабочему месту и инструкций по охране труда.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 10
На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись следующая документация:
оперативная схема или схема-макет;
оперативный журнал;
бланки нарядов-допусков на производство работ в электроустановках;
бланки переключений;
журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;
ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков;
перечень работ, выполняемых самостоятельно по оперативному обслуживанию на закрепленном участке;
журнал учета производственного инструктажа;
журнал учета противоаварийных тренировок;
списки лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок; лиц, имеющих право отдавать оперативные распоряжения;
журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики и карты установок релейной защиты и автоматики;
журнал распоряжений.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 11
Periodicitatea efectuării încercărilor ale echipamentelor și aparatelor instalațiilor electrice.
В Нормах приняты следующие условные обозначения вида испытаний и измерений:
К - испытания и измерения параметров при капитальном ремонте электрооборудования;
Т- испытания и измерения параметров при текущем ремонте электрооборудования;
М - межремонтные испытания и измерения, т.е. профилактические испытания, не связанные с выводом электрооборудования в ремонт.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 12
СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
СИЛОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
СБОРНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШИНЫ
МАСЛЕННЫЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”