## Slide 1: Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Modulul 16: Managementul energetic și automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare Sesiunea 8: Efectuarea auditului energetic Inginer Sergiu Zagurean WILO Romania SRL 28 – 29 – 30 mai 2019, Chișinău
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 2
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
WILO в Молдове

## Slide 3
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Решения WILO для сегментов рынка
Здания и сооружения
Коммунальное хозяйство

## Slide 4
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Коммунальное хозяйство
June2013

## Slide 5
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Насосное оборудование Wilo в коммунальном хозяйстве.
Pompa centrifuga
Pompa tip turbina
Pompe submersibile
Grupuri booster
Pompa dubluflux

## Slide 6
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Pompe axiale
Pompe de apa uzata
Mixere submersibile
Pompe de drenaj
Насосное оборудование Wilo в коммунальном хозяйстве.

## Slide 7
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
WILO в Молдове
В 2003 году мы стали членами
Ассоциации “Moldova APA - CANAL”
www.amac.md
AMAC

## Slide 8
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
На 26 предпреятиах Апэ Канал были проведены технические аудиты существующих насосных агрегатов с замерами их технических параметров

## Slide 9
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Технические аудиты были проведены с помощью ултразвукового расходомера , логеров для замера давления и глубиномера для замера уровней в скважинах.

## Slide 10: Методика определения эксплуатационных параметров насосных агрегатов Для определения эффективности работы насосных агрегатов замерялись следующие параметры: напор и подача насоса, напряжение и сила тока потребляемой электроэнергии, при этом обеспечивалась синхронность проводимых замеров. Напор насоса определен по формуле: где: Z1, Z2 - отметки положения приборов для измерения давления при входе (Z1) и на выходе (Z2) относительно горизонтальной оси насоса, м; РM1, РМ2 - показания приборов измерения давления воды во всасывающем (Рм1) и напорном трубопроводе (Рм2) насоса, Па; ρ - плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3; g - ускорение силы тяжести, м/с2; V1, V2 - скорость воды во всасывающем (V1) и напорном трубопроводе (V2), м/с.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 11
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
При расположении приборов на некотором расстоянии от насоса, напор насоса определен с учетом потерь в местных сопротивлениях и по длине трубопровода на участках от точки установки прибора до расчетного сечения.
Величина поправки рассчитана по формулам:
где:
Q - подача насоса, м3/с;
А1, А2 - удельное сопротивление всасывающего (А1) и напорного (А2) трубопровода насоса;
L1, L2 - длина подводящего (L1) и отводящего (L2) трубопроводов от сечения установки прибора до расчетного сечения, м;
ζ1, ζ2 - коэффициенты местных сопротивлений на всасывающем трубопроводе (ζ1) и напорном (ζ2);

## Slide 12
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Механическая мощность, сообщаемая насосом подаваемой воде (полезная мощность), определяется зависимостью:
Потребляемая мощность агрегата определяется по формуле:
где:
U - напряжение, кВт;
I - сила тока, А (ампер);
COS - коэффициент мощности двигателя.
Коэффициент полезного действия агрегата (КПД) определяется, как отношение полезной мощности к потребляемой:

## Slide 13
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 14: Bibliografie:
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 15: Bibliografie:
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 16: Bibliografie:
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 17
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
График давления воды .

## Slide 18
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
График расхода воды .

## Slide 19: Расчет эффективности скважинного насоса
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Конструктивные и технологические параметры скважины по паспорту скважины и по результатам измерений
№ артскважины | Конструкция скважины |  |  | Технологические параметры скважины |  |  |  |  | 
 | глубина скважины (м) | диаметр обсадных труб (D, мм) | интервал установки фильтра | по паспорту скважины |  |  | по результатам измерений |  | 
 |  |  |  | Статиче- ский уровень (м) | Динамиче-ский уровень (м) | дебит (м3/час.) | Статиче-ский уровень (м) | Динамиче-ский уровень (м) | дебит (м3/час.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
№ 3 (инв. № 4487) | 77 | 250 | 4977 | 33 | 43 | 48 | 45,3 | 47,3 | 43,6
№ 4 (инв. № 4825) | 69 | 250 | 5069 | 32 | 46 | 25 | 46,7 | 61,3 55,7 | 42,4 27,0
№ 5 (инв. № 3933) | 80 | 250 | 5080 | 35 | 50 | 25 | 45,1 | 57,8 | 21,623,3

## Slide 20
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
В артскважине установлен насос ЭЦВ 10-63-65. Фактическая (измеренная) подача насоса - 43,443,7 м3/час. Насос эксплуатируется в режиме, соответствующем паспорту скважины. График давления в трубопроводе над устьем скважины приведен на рис.2.
Расчетный расход для подбора насоса принят равным существующей подаче Q = 43,6 м3/час. Необходимый напор насоса составляет:
Н = Ндин. + hв.тр + hw,
где:
Ндин. - динамический уровень, 47,3 м;
hв.тр - потери напора в водоподъемных трубах, 4,7 м;
hw - напор воды над устьем скважины, 8,1 м.
Н = 47,3 + 4,7 + 8,1 = 60,1 м

## Slide 21
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 22
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Необходимый насос фирмы WILO взамен существующего: TWI 06.50-07 с двигателем N = 11 кВт, η = 76 %, потребляемая мощность Р1 = 11,7 кВт. Удельное потребление электроэнергии агрегата фирмы WILO на 1 м3 подаваемой воды составит:
Удельное потребление установленного насосного агрегата ЭЦВ 10-63-65 составляет:
Экономический эффект от замены насосов только за счет снижения потребления электроэнергии, без учета экономии средств на ремонт агрегата, составит:

## Slide 23
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Классы энергоэффективности IE.
2-pole / 50 Hz | 4 kW | 5.5 kW
IE1 | 83.1 % | 84.7 %
IE2 | 85.8 % | 87.0 %
IE3 | 88.1 % | 89.2 %
IE4 | 91.1 % | 91.9 %
IE5 | 92,8 % (P2=3.8 kW) | 95,5 % (P2=5.6 kW)
Wilo-Rexa SOLID-Q
SOLID-Q Hydraulic:
Self-cleaning
Highly efficient
High-efficiency motor:
Up to efficiency class IE5*
For wet and dry sump installation
Wilo-DDI:
Digital interface
Web-based control and visualization
Data logger
Vibration monitoring

## Slide 24
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
LCC-Check — проверка затрат на жизненный цикл оборудования
Эксперты посчитали, что стоимость даже самого дорогого насоса будет составлять не более 5% от стоимости его жизненного цикла (электроэнергия, монтаж и т.д.)
Стоимость жизненного цикла насосного оборудования:
LCC = Ci + Cinst + Ce + Cm + Cc

## Slide 25
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
  Installed pumps:
  Model: К 45/55 with electric motor P=15 kW;
  Model: К 90/35 with electric motor P=22 kW;
  Working pump:
  Model: К 45/55 with electric motor P=15 kW;
  Specific consumption of electricity for pumping of water 1 m3 waters – 290 W/m3
Ungheni city, Pressure boosting pumping station ”Krestyuk-7” up to modernize

## Slide 26
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Installed pumps:
COR-2 MVI 1604-6/CR
Model: COR-2 MVI 1604-6/CR
Pups station with frequency converter and
with control panel
The capacity of each pump – 130W
The actual reduction in specific energy consumption for pumping of water in accordance with operational
performance by 2.23 times
Ungheni city, Pressure boosting pumping station ”Krestyuk-7” after modernize
performance by 2.23 times

## Slide 27
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
  Installed pumps:
  Model: 2 - ФГ 216/24 with electric motor 30 kW and 55 kW
  Model: 1 - НГ 125-80-315/4 with electric motor 30 kW
Hincesti city, regional sewage pumping station up to modernize

## Slide 28
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Hincesti city, regional sewage pumping station after modernize
  Installed pumps:
  Model: FA 08.64 Е-270 (4 units) with electric motor type: Т17–4/24Н. With control panel. The actual reduction in specific energy consumption for pumping of wastewater in accordance with operational
  performance about 40%
Performance about 40%
Performance about 40%

## Slide 29
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Balti city. Pressure boosting pumping station “KONEVA - 24 " up to modernize
      Installed pumps: Model: К 45/30 (Q=45 m3/h; H=30 m, P=7,5 kW )
      Model: 3 К - 6a (Q=28 m3/h; H=46 m, P=11 kW )

## Slide 30
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
  Installed pumps: COR-2 MVI 1603 with Control panel. Reduction of specific consumption of electricity for pumping of water – average 73 %
Balti city. Pressure boosting pumping station “KONEVA - 24 " after modernize

## Slide 31
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Pump station | Old pumps | Replacement pumps | Energy saving %
Pressure boosting pumping station ”Krestyuk-7”, Ungheni | К 45/55 with electric motor P=15 kW, Specific consumption of electricity for pumping of water 1 m3 waters – 0,290 kW/m3 | COR-2 MVI 1604-6/CR, Specific consumption of electricity for pumping of water 1 m3 waters – 0,130 kW/m3 | 55%
Regional sewage pumping station , Hancesti | ФГ 216/24 with electric motor 30 kW and 55 kW, Specific consumption of electricity for pumping of water 1 m3 waters - 0,198 kW/m3 | FA 08.64 Е-270 (4 units) with electric motor type: Т17–4/24Н, Specific consumption of electricity for pumping of water 1 m3 waters - 0,103 kW/m3 | 50%
Pressure boosting pumping station “KONEVA - 24 " , Balti | К 45/30 with electric motor P=7,5 kW, Specific consumption of electricity for pumping of water 1 m3 waters - 0,327 kW/m3 | COR-2 MVI 1603-6/CR, Specific consumption of electricity for pumping of water 1 m3 waters – 0,086 kW/m3 | 73%

## Slide 32
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Chart: Динамика уменшения затрат электроэнергии на 1 м3 воды.
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ANUL
Î.M."Apă-Canal" Ungheni | 0.94 | 0.96 | 0.86 | 0.73 | 0.58 | 0.55 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.53
Î.M. "Cу-Канал" Comrat | 1.92 | 1.89 | 1.92 | 1.83 | 1.81
Î.M."Apă-Canal" Cahul | 2.12 | 1.61 | 1.7 | 1.61 | 1.87 | 0.92 | 0.82 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.92

## Slide 33
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 34
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
06/06/2019
Спасибо за внимание!
Proiect co-finanțat de
In cooperare cu
www.ifcaac.amac.md
ifcaac@fua.utm.md
telefon: (022) 77-38 22
www.amac.md
apacanal@yandex.ru
telefon: (022) 28-84-33