## Slide 1: Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Mодуль 17: Управление и эксплуатация станций очистки сточных вод и станций очистки природной воды Сессия 7: Образование осадков на станциях очистки сточных вод. Обработка осадков. prof. univ., Ungureanu Dumitru Universitatea Tehnică a Moldovei 9 – 10 – 11 iunie 2019, Chișinău
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 2
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Схема образования и обработки осадков СВ

## Slide 3: Классификация осадков СВ Осадки образующается при очистке СВ классифицируется согласно следующим признаком: 1. по химическому составу: - минеральный (50% по сухому веществу); - органический (50% летучих веществ); 2. по принадлежность к ступенькам очистки СВ: - первичный/ сырой - вторичный/ биологический 3. по принадлежность с разным ступеням обработки осадков: - исходной / необработанный; - уплотненный, с предварительным снижением влажности на 2 ... 4%; - аэробно стабилизированный; - сбреженный / анаэробно стабилизированный; - обезвоженный, с удалением влажности на 18 ... 36%; - сухой, с удалением влажности на 70 ... 85%; - обеззараженный.

## Slide 4
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Процессы обработки осадков СВ.

## Slide 5
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Гравитационный уплотнитель (план)

## Slide 6
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Гравитационный уплотнитель (сечение)

## Slide 7
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Схема центрифуги для уплотнения осадков

## Slide 8
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Уплотнитель – вращающийся фильтр RoS2

## Slide 9
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Dimensiuni,mm/ Tipul | A | F | B | C | ØD | ØE | H | L
1 | 1814 | 1580 | 3700 | 1964 | 346 | 805 | 2115 | 2335
2 | 2224 | 1666 | 4286 | 1964 | 496 | 805 | 2300 | 2810
3 | 2652 | 1695 | 4795 | 1964 | 696 | 805 | 2424 | 3315
Схема вращающегося цилинлра непрерывного действия RoS2
(firma Huber-Edelstahl)

## Slide 10
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Последовательность анаэробного сбраживания осадков

## Slide 11
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Комплесная схема установки сбраживания осадков и получения бтогаза
1 – насосная станция отстоенного осадка; 2 – мещалка; 3 – излишек; 4 – спиральный теплообменик; 5 – утилизатор тепла; 6 – буферный резервуар; 7 – тепловой насос; 8 – подключение теплоносителя; 9 – насос удаления; 10 – питательный насос; 11 – газгольдер.

## Slide 12
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Мокрый газгольдер:
1 – колокол; 2 – направляющие; 3 – направляющие ролики; 4 – ограничитель верхний; 5 – ограничитель нижний; 6 – аварийный газопровод с громоотводом

## Slide 13
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 14
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 15
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Принципиальная схема когенерационной установки

## Slide 16
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Технологическая схема промывки и уплотнения анаэробно – сбреженного осадка

## Slide 17
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Технологическая схема термического кондиционирования осадков

## Slide 18
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Иловые площадки

## Slide 19
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Схематическое изображения иловых площадок засаженных тростником

## Slide 20
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Schema construcţiei unei centrifuge decantoare orizontale cu şnec
Vedere generală asupra centrifugei

## Slide 21
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Схематическое изображение ленточного горизонтального фильтр-пресса
1 – питание осадков;
2 – лента прессовая; 3 – резервуар обезвоженного осадка; 4 – питания промывной водой; 5 – трубопровод отвода фильтрата и промывной воды;
6 – фильтрующая лента.
Ленточный фильтр-пресс
SNF FLOERGER.
1 – камера флокуляции; 2 – ограничительная стенка; 3 – вход ленты с верхней части; 4 – зона прогрессивной прессования;
5 – направляющий цилиндр; 6 – rampă de spălare

## Slide 22
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Камерный
фильтр-пресс

## Slide 23
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Боковой вид камерного фильтрпресса

## Slide 24
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Технологическая схема вращательного обезвоживающего цилиндра RoS3, фирмы Huber-Edelstahl,

## Slide 25
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Cхема конструкции вращаюжещегося вакуум-фильтр
a – схема работы фильтр-вакуума; b – схема дисков управления в/ф: 1 – перфорированный вращающийся цилиндр; 2 – резервуар с исходным осадком; 3 – отсеки цилиндра; 4 – выход труб к управляющим диском; 5 – нож для отделения осадка; 8 – осадок подлежащий обезвоживанию; 9 – штуцер удаление фильтрата; 10 – штуцер ввода сжатого воздуха; 11 и 12 – соответственно неподвижного и подвижного дисков; 13 и 14 – отверстие для соединения с линией вакуума и сжатого воздуха; 15 – отверстия соединяющие трубы соединения
I – зона вакуума общая для II и III
II – зона образования слой осадка
III – зона обезвоживания осадка
IV – нейтральная зона; V – зона отслоения обезвоженного осадка

## Slide 26
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Схема установки вакуум-фильтрации осадков с оборудованием
a – удаление насосами фильтрата; b – тоже, самотеком; 1 – резервуар; 2 – насос осадка; 3 – резервуар для дозирования осадка и растворов реагентов; 4 – введение FeCl3; 5 – введение извести; 6 – камера смешения; 7 – вакуум-фильтр; 8 – транспортная лента; 9 – ресивер; 10 – вакуум насос; 11 – удаление фильтрата в канализацию; 12 – насос для откачки фильтрата; 13 – воздуходувка; 14 – опорожнение резервуара с осадком; 15 – излишек; 16 – соединительный трубопровод с резервуаром исходного осадка; 17 – каплиуловитель

## Slide 27
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Схема установки для гравитационного обезвоживания в мешках
Установка обезвоживания в мешках

## Slide 28
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Общий вид фильтрующих мешков
Geotube
Раскрытие обезвоживающих мешков

## Slide 29
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Схема вращающейся печи для термической сушки осадков
1 – топка; 2 – канал для дымовых газов; 3 – ввод обезвоженного осадка; 4 – камера загрузки; 5 – бандажное кольцо; 6 – вращающийся цилиндр; 7 – опорные ролики; 8 – электродвигатель; 9 – редуктор; 10 – ведущее зубчатые колесо; 11 – ограничительные ролики; 12 – зубчатый венец; 13 – использованные газы; 14 – разгрузочная камера; 15 – шибер; 16 – удаление сухого осадка.

## Slide 30
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Дегельнтизирующая камераAKX (Moscova)
1 – регулирующие валы; 2 – приемный бункер осадка; 3 – подвижные стенки бункера; 4 – металлическая лента транспортёра; 5 – горелки инфракрасного излучения; 6 – охранная крыша; 7 – транспортная лента для обеззараженного осадка

## Slide 31
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Технологическая схема интенсивного компостирования осадков СВ

## Slide 32
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Схема станции для компостирования под открытым воздухом

## Slide 33
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
07/07/2019
Vă mulțumim pentru atenție
Proiect co-finanțat de
In cooperare cu
www.ifcaac.amac.md
ifcaac@fua.utm.md
telefon: (022) 77-38 22
www.amac.md
apacanal@yandex.ru
telefon: (022) 28-84-33