## Slide 1: Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Modulul 17: Managementul și exploatarea stațiilor de epurare a apelor uzate și stațiilor de tratare a apei naturale Sesiunea 7: Nămolurile formate la stațiile de epurare a apelor uzate. Tratarea nămolurilor prof. univ., Ungureanu Dumitru Universitatea Tehnică a Moldovei 2 – 3 – 4 iunie 2019, Chișinău
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 2
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Schema formării și tratării nămolurilor în cadrul epurării convenţionale a apei uzate

## Slide 3: Clasificarea nămolurilor de epurare Nămolurile provenite din epurarea apelor uzate se clasifică după mai multe criterii: 1. după compoziţia chimică nămolurile se împart în două grupe principale: - nămol mineral, care conţine peste 50% substanţe minerale (exprimat în substanţă uscată), cum ar fi nămolul format în deznisipatoare; - nămol organic, care conţine peste 50% substanţe volatile (deasemenea, exprimat în substanţă uscată), cum ar fi nămolul primar şi nămolul biologic (secundar); 2. după apartenenţa la treapta de epurare a staţiei din care provine, se pot diviza în: - nămol primar, rezultat din treapta de epurare mecanică (decantoare primare); - nămol secundar/biologic, rezultat din treapta de epurare biologică artificială a apei uzate (decantoare secundare); 3. după apartenenţa la diferite trepte ale fluxului tehnologic de tratare a nămolurilor se pot diviza în: - nămol brut/iniţial, care încă nu este supus nici unei tratări; - nămol îngroşat/concentrat, după ce a fost supus unei îngroşări, cu reducerea preliminară a umidităţii cu 2 ... 4%; - nămol stabilizat aerob, rezultat fie din procesul de e biologică cu oxidare totală/aerare prelungită, fie din stabilizatorul aerob, de pe fluxul nămolului; - nămol stabilizat anaerob (fermentat), rezultat din rezervoarele de fermentare a nămolului; - nămol deshidratat, cu reducerea umidităţii cu 18 ... 36%; - nămol uscat, cu reducerea umidităţii cu 70 ... 85%; - nămol sterilizat/dezinfectat.

## Slide 4
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Procedeele convenționale ale tratării nămolurilor din stațiile de epurare.

## Slide 5
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Concentrator gravitaţional/îngroșător de nămol.

## Slide 6
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Concentrator gravitaţional/îngrășător de nămol.

## Slide 7
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Centrifugă utilizată pentru concentrarea/îngroșarea nămolurilor

## Slide 8
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Instalaţie cu tambur rotativ pentru îngroşarea continuă a nămolului RoS2
(firma Huber-Edelstahl)

## Slide 9
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Dimensiuni,mm/ Tipul | A | F | B | C | ØD | ØE | H | L
1 | 1814 | 1580 | 3700 | 1964 | 346 | 805 | 2115 | 2335
2 | 2224 | 1666 | 4286 | 1964 | 496 | 805 | 2300 | 2810
3 | 2652 | 1695 | 4795 | 1964 | 696 | 805 | 2424 | 3315
Instalaţie cu tambur rotativ pentru îngroşarea continuă a nămolului RoS2
(firma Huber-Edelstahl)

## Slide 10
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Consecutivitatea fermentării anaerobe a nămolurilor

## Slide 11
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Schema funcţională a staţiei complexe de fermentare a nămolurilor şi de producere a biogazului
1 – stație de pompare a nămolului decantat; 2 – agitator; 3 – preaplin; 4 – încălzitor spiral; 5 – recuperator de căldură; 6 – rezervor tampon; 7 – pompă de încălzire; 8 – racord termic; 9 – pompă de evacuare;
10 – pompă de alimentare; 11 – gazholder.

## Slide 12
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Rezervor de gaz (gazholder) umed:
1 – clopot; 2 – ghidaje; 3 – role de ghidare; 4 – limitator cursă superioară cu sită parascântei; 5 – limitator cursă inferioară; 6 – conductă de intervenţie cu sită parascântei

## Slide 13
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 14
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 15
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Principiul de producere a energiei electrice și încălzirii prin cogenerare

## Slide 16
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Schema tehnologică a elutrierii și îngroșării nămolului fermentat anaerob

## Slide 17
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Schema tehnologică a condiționării termice a nămolurilor

## Slide 18
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Platforme pentru uscarea nămolului

## Slide 19
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Reprezentarea schematică a platformelor de nămol plantate cu stuf

## Slide 20
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Schema construcţiei unei centrifuge decantoare orizontale cu şnec
Vedere generală asupra centrifugei

## Slide 21
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Prezentarea schematică a unui filtru cu bandă, orizontal.
1 – alimentarea cu nămol de epurare;
2 – bandă de presare; 3 – bazin de nămol deshidratat; 4 – conductă de alimentare cu apă de spălare; 5 – conductă de evacuare a filtratului și a apei de spălare;
6 – bandă filtrantă.
Filtru presă cu bandă SNF FLOERGER.
1 – floculator; 2 – parapet; 3 – sosirea pânzei din partea superioară; 4 – zona de compresie progresivă; 5 – cilindru de tracțiune; 6 – rampă de spălare

## Slide 22
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Filtre presă cu panouri

## Slide 23
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Vedere laterală a unui filtre presă cu panouri

## Slide 24
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Schema tehnologică a deshidratării nămolului cu ajutorul tamburului rotativ al firmei Huber-Edelstahl, RoS3

## Slide 25
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Schema construcţiei unui filtru vacuum rotativ
a – schema de funcţionare a filtrului vacuum; b – schema discurilor ale capului de comandă a filtrului vacuum:
1 – tambur rotativ perforat; 2 – cada filtrului;
3 – compartimentele (secţiile) tamburului; 4 – extremitatea ţevilor compartimentelor la ieşirea spre capul de comandă; 5 – cuţit pentru desprinderea turtei de nămol; 8 – nămol supus deshidratării; 9 – ştuţ pentru evacuarea filtratului (amestecului apă - aer); 10 – ştuţ pentru introducerea aerului comprimat; 11 şi 12 – respectiv, discurile fix şi mobil ale capului de comandă; 13 şi 14 – fanta şi orificiul pentru racordarea discului mobil (rotativ), respectiv, cu linia de vacuum şi de aer comprimat;15 – orificiile pentru ţevile de racordare/legătură
I – zonă de vacuum comună pentru zonele II şi III
II – zonă de formare a turtei de nămol
III – zonă de deshidratare a turtei de nămol
IV – zone neutre; V – zonă de desprindere a turtei de nămol

## Slide 26
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Schema instalaţiei cu filtre vacuum cu utilajul din dotare
a – evacuarea filtratului prin intermediul pompelor; b – idem, gravitaţional; 1 – rezervor; 2 – pompă oentru nămol; 3 – rezervor dozator de nămol şi soluţii de reactivi; 4 – introducerea clorurii de fier; 5 – introducerea suspensiei de var; 6 – cameră de amestec; 7 – filtru vacuum rotativ; 8 – bandă transportoare de nămol; 9 – resiver; 10 – pompă vacuum; 11 – evacuarea filtratului în canalizare; 12 – pompă de evacuare a filtratului; 13 – suflantă; 14 – conductă de golire a căzii filtrului; 15 – conductă de preaplin; 16 – conductă de legătură cu rezervorul de nămol iniţial; 17 – captator de filtrat

## Slide 27
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Schema instalației de deshidratare prin filtrare cavitațională cu saci
Instalația de deshidratare cu saci filtranți

## Slide 28
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Vederea sacilor filtranți Geotube
Desfacerea sacilor cu nămol deshidratat

## Slide 29
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Schema uscătorului rotativ
1 – focar; 2 – canal pentru gaze de ardere; 3 – alimentare cu nămol deshidratat; 4 – camera de încărcare; 5 – centură-bandaj; 6 – tambur rotativ; 7 – role de sprijin; 8 – motor electric; 9 – reductor; 10 – roată dințată conducătoare; 11 – role limitatoare; 12 – coroană dințată; 13 – gaze utilizate; 14 – cameră de descărcare; 15 – vană de ecluză; 16 – evacuarea nămolului uscat.

## Slide 30
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Cameră dehelmintizatoare AKX (Moscova)
1 – arborii/sulurile reglatoare; 2 – buncăr de recepție nămol; 3 – pereții mobili ai buncărului; 4 – bandă metalică rulantă a transportorului; 5 – arzătoare/lămpi de radiație infraroșie; 6 – acoperiș/copertină de protecție; 7 – bandă rulantă a transportorului de nămol dezinfectat

## Slide 31
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Schema tehnologică de compostare intensivă a nămolurilor

## Slide 32
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Schema unei stații de compostare în aer liber

## Slide 33
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
02/07/2019
Vă mulțumim pentru atenție
Proiect co-finanțat de
In cooperare cu
www.ifcaac.amac.md
ifcaac@fua.utm.md
telefon: (022) 77-38 22
www.amac.md
apacanal@yandex.ru
telefon: (022) 28-84-33