## Slide 1
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Modulul 17: ,, Managementul și exploatarea stațiilor de epurare a apelor uzate și stațiilor de tratare a apei naturale,,.
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile. Dezinfectarea apei potabile și a apelor uzate. Întreținerea și dezinfectarea instalațiilor.
Formator: S. Calos
02 – 03 – 04 iulie 2019,
Chișinău

## Slide 2
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Sesiunea 8: определение доз реагентов на станциях водоподготовки
Схема водоподготовки из поверхностного источника

## Slide 3
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Sesiunea 8: определение доз реагентов на станциях водоподготовки
Этапы водоподготовки
Схема водоподготовки из поверхностного источника

## Slide 4
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Sesiunea 8: определение доз реагентов на станциях водоподготовки
Этапы водоподготовки
Схема водоподготовки из поверхностного источника

## Slide 5
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Общие сведения об коагулирование и флокуляции
Слово «коагуляция» происходит от латинского («коагуляция» = «агломерация»). В операциях по очистке воды для удаления коллоидных частиц применяют коагуляцию различными реагентами. Коллоидная суспензия может придать воде нежелательные характеристики (мутность, цвет, вкус и запах) и не может быть удалена из воды путем осаждения или фильтрованием. Коагуляция достигается путем добавления химических реагентов в сырую воду. Коагулянты и флокулянты действуют на очень мелкие и сильно диспергированные частицы, вызывая их агломерацию в хлопья, которые могут быть удалены с помощью процессов разделения твердого вещества и жидкости: осаждением, флотацией или фильтрацией. Коагуляция является важным промежуточным этапом при обработке питьевой воды, что обеспечивает успех физико-химических процессов.

## Slide 6
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Основные принципы коагуляции
Если твердые суспензии, в неочищенной воде, достаточно велики, чтобы их можно было легко удалить в осаждением, тогда нет необходимости обрабатывать воду коагулянтами и флокулянтами. Однако большинство суспензий представляют собой очень мелкие и сильно диспергированные твердые вещества, большинство из которых являются коллоидными. Поскольку они очень малы, эти частицы практически не могут осаждаться, всплывать или фильтроваться, не пройдя предварительную стадию коагуляции. По сути, коагуляция включает в себя удаление коллоидных частиц.
Коагуляция является первой стадией дестабилизации, и ее действие заключается в нейтрализации / уменьшении электрических зарядов и ускорении агломерации этих частиц.

## Slide 7
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Основные принципы коагуляции
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Коллоидные частицы.
Коллоиды представляют собой взвешенные частицы в воде размером менее 1 мм, которые очень стабильны в водных системах (растворах). Коллоидные частицы практически присутствуют во всех натуральных водах. Они являются основной причиной нежелательных свойств питьевой воды (помутнение, цвет, вкус и запах).
Эти частицы имеют различное происхождение:
· Минеральное: грязь, глина, гидроксиды и соли металлов
· Органические: гуминовые и сульфокислоты (образующиеся в результате разложения животного и растительного вещества), красители, поверхностно-активные вещества и т. д.
· Биологические: микроорганизмы (патогенные или непатогенные), включая бактерии, планктон, водоросли и вирусы.

## Slide 8
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Основные принципы коагуляции
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Механизм коагуляции
Стабильность или нестабильность частиц водной суспензии зависит от ряда сил притягивания и отталкивания:
· Силы притяжения Ван-дер-Ваальса,
· Электростатические силы отталкивания,
· Силы всеобщего притяжения,
· Броуновское движение

## Slide 9
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Основные принципы коагуляции
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Механизм коагуляции
Коагуляция - это физико-химический процесс, при котором происходит столкновение и соединение частиц с разными электрическими зарядами.
Коллоидные частицы и коагулянты образуют агломерацию агрегатов с последующим их осаждением. Катионные коагулянты нейтрализуют отрицательные заряды с поверхности коллоидных частиц и собирает в
губчатую массу, называемой хлопьями. Хлопья адсорбируют минеральные и органические частицы, и микроорганизмы.

## Slide 10
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Основные принципы коагуляции
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Механизм коагуляции
Для механизма коагуляции катионная нагрузка является более важной, чем молекулярная масса. Фактически, катионная нагрузка способствует дестабилизации и агрегации суспензионных коллоидов путем нейтрализации поверхностных зарядов.

## Slide 11
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Основные принципы коагуляции
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Механизм коагуляции
После того, как коллоидная суспензия была дестабилизирована коагулянтами, флокулянты часто используются в форме полимеров для улучшения производительности процесса осветления.
Разнообразие происхождения дестабилизированных частиц во многом зависит от источника очищаемой воды.
Заряд флокулянтов (+ или -) выбирается в зависимости от природы частиц. В общем, мы используем:
- анионовые флокулянты для минеральных частиц.
- катионные флокулянты для органических частиц.

## Slide 12
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Основные принципы коагуляции
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Механизм коагуляции
Из-за их очень высоких молекулярных масс (длинные цепочки мономеров) и их ионной нагрузки флокулянты будут образовывать мостики с дестабилизированными частицами. В результате в воде образуются крупные частицы в виде суспензии - хлопья. Процесс их образования называется флокуляцией. Силы, вовлеченные в процесс связывания между частицами и полимером, являются, в частности, ионными и водородными связями.

## Slide 13
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Основные принципы коагуляции
Механизм коагуляции
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Во время процесса
коагуляции / флокуляции количество органического или минерального коагулянта ограничено требованием дестабилизации коллоидов, и для получения осажденной суспензии не требуется избыточной дозы

## Slide 14
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕСТ (JAR TEST)
Цель лабораторных испытаний состоит в том, чтобы определить условия, в которых коагулянт будет давать надлежащее осветление и хорошее осаждение.
Коагуляционные и флокуляционные тесты
метод Jar-Test
Этот стандартный метод контролирует и сравнивает для нескольких образцов показатели осветления и осаждения:
- используемые реагенты (тип, доза, концентрация, порядок добавления)
- разные условия эксплуатации (интенсивность, продолжительность перемешивания и.т.д.)

## Slide 15
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
TESTE DE LABORATOR (JAR TEST)

## Slide 16
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Действие 2. определение дозы коагулянта
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕСТ (JAR TEST)

## Slide 17
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕСТ (JAR TEST)
Эти две процедуры являются лишь примерами, которые необходимо адаптировать к конкретным условиям для
промышленные очистные сооружения.
Метод Jar-Test должен воспроизводиться в лабораторных условиях, аналогичных тем, которые характерны для различных очистных сооружений.
Следовательно, используя различные времена перемешивания, интенсивность перемешивания (быстрое или медленное) при различном времени осаждения метод Jar-Test, может точно определить дозы коагулянта или флокулянта, необходимые для получения надлежащего качества воды.

## Slide 18
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕСТ (JAR TEST)
ФАЗЫ КОАГУЛИРОВАНИЯ

## Slide 19
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕСТ (JAR TEST)
Установка для проведения JAR TEST

## Slide 20
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕСТ (JAR TEST)
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

## Slide 21
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Органические коагулянты.
Органические коагулянты представляют собой катионные полимеры, нейтрализующие отрицательные коллоиды своим положительным зарядом. Благодаря адсорбции происходит образование хлопьев загрязнителя.
Преимуществом использования органических коагулянтов является меньшее количество осадка, образующегося в ходе коагуляции, так как при обработке воды полимерами гидроксидов не образуется. Это существенно уменьшает количество осадка.
Органические коагулянты могут быть как искусственного, так и природного происхождения.

## Slide 22
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Природные органические коагулянты
Среди природных органических коагулянтов наибольшую популярность получили альгинаты и крахмалы, то есть полимеры естественного происхождения, добываемые из продуктов животного или растительного происхождения.

## Slide 23
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКИХ
КОАГУЛЯНТОВ:
– высокий катионный заряд, необходимый для
дестабилизации отрицательно заряженных коллоидных
частиц и обеспечения быстрого образования хлопьев;
– относительно низкая вязкость, необходимая для
обеспечения хорошего распределения полимера в
обрабатываемой воде.

## Slide 24
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
– молекулярная масса от 10 000 до 1 000 000 а.е.м.;
– совместимость при смешивании с неорганическими
коагулянтами;
– исключительная стойкость при хранении

## Slide 25
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Подготовка питьевой воды, сгущение и обезвоживание осадка, образованного при очистке хозфекальных и сточных вод; удержание волокон в производстве бумаги и картона.
Отпускаются в виде водных растворов с концентрацией 0,05 – 0,5 %

## Slide 26
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КОАГУЛЯНТОВ
ПОЗВОЛЯЕТ:
– снизить время образования хлопьев;
– уменьшить расход неорганических коагулянтов;
– сократить объем образующегося осадка после
коагуляционно-флокуляционной обработки;
– повысить способность осадка к обезвоживанию;
– повысить эффективность и стабильность очистки воды.

## Slide 27
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Органические коагулянты всех типов и марок хранят в упаковке производителя вдали от кислот, щелочей, горючих материалов и сильных окислителей. Необходимо избегать попадания влаги.

## Slide 28
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ТРАНСПОРТ И УПАКОВКА:
Фасовка коагулянтов осуществляется в мешки по 25 кг с полиэтиленовым вкладышем или в мешки МКР вместимостью 700-800 кг (для порошкообразных) и контейнеры eco-bulk вместительностью 1 м3
(для эмульсий). Транспортирование коагулянтов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими
на данном виде транспорта

## Slide 29
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
СРОК ХРАНЕНИЯ:
твердые вещества – 24 месяца с даты изготовления; жидкие вещества – 6 месяцев с даты изготовления. После вскрытия тары продукт должен быть использован в течении 4 недель от даты вскрытия.

## Slide 30
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Искусственные органические коагулянты
Искусственные органические коагулянты образуются из синтетических органических молекул, которые обладают катионными свойствами. Искусственные органические коагулянты существуют только в жидкой форме, их применение предполагает изготовление раствора определенной концентрации в зависимости от степени загрязнения воды. Искусственные органические коагулянты слабо влияют на уровень pH воды, а также на содержание солей, что приводит к более низкому объему осадка, чем при использовании минеральных, неорганических коагулянтов.

## Slide 31
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Неорганические коагулянты
Неорганические или минеральные коагулянты используют принцип катионного обмена. Эффективность коагуляции повышается при росте валентности катиона.
Наиболее распространенные неорганические коагулянты это соли трехвалентного железа и алюминия. Подобные коагулянты безвредны, имеют высокую растворимость и их стоимость относительно невысока. Также используют активированный кремнезем, силикоалюминат и другие минеральные добавки.

## Slide 32
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Неорганические коагулянты изменяют уровень pH, электропроводимость и способствует умягчению воды.
При обработке воды неорганическими коагулянтами к загрязнителю прибавляются гидроксиды металлов, что дает эффект обезжелезивания воды, но увеличивает объем осадка.

## Slide 33
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Коагулянты на основе железа используются наряду с алюмосодержащими коагулянтами для очистки промышленных и коммунальных сточных вод. Применение хлорида и сульфата железа (ІІІ) позволяет удалить такие загрязнения природных и сточных вод, как:
взвешенные вещества; (мутность); цветность; химическое и биологическое потребление кислорода (ХПК и БПК); фосфаты; нефтепродукты; синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ); тяжелые металлы.
Коагулянты на основе железа

## Slide 34
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Коагулянты на основе железа
Данные реагенты эффективно работают при низкой температуре обрабатываемой воды, а также при высоком значении рНрН: (9 и более).
Кроме того, использование коагулянтов на основе железа обеспечивает удаление запахов сульфидного происхождения (в том числе меркаптосоединений и сероводорода), с образованием осадка сульфида железа:
2FeCl3 + 3H2S = Fe2S3↓+ 6HCl
Fe2(SO4)3 + 3H2S = Fe2S3↓+ 3H2SO4

## Slide 35
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Коагулянты на основе железа
В связи с этим соли железа эффективно используются для кондиционирования осадков коммунальных станций аэрации: обработанных осадок имеет более плотную структуру, легче обезвоживается и не имеет характерного запаха.
Хлорид железа. Представляет собой водный раствор FeCl3.
Сульфат железа. Представляет собой водный раствор Fe2(SO4)3.

## Slide 36
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Коагулянты на основе алюминия
Коагулянт | Формула | Содержание, % по массе | 
 |  | Al2O3 | нерастворимых примесей
Сульфат алюминия: неочищенный | A1* (S04) 3 18Н2О | >9 | <30
очищенный | Al2 (S04) 3 18Н20 Al2 (S04) 3 14Н20 Al2 (S04) 3 12Н20 | >13,5 17.19 28,5 | <1 3,1
Оксихлорид алюминия | Ala (ОН) 5С1 6Н2О | 40.44 | -
Алюминат натрия | NaA102 | 45.55 | 6.8
В водоподготовке применяют следующие алюминийсодержащие коагулянты: сульфат алюминия, оксихлорид алюминия, алюминат натрия

## Slide 37
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Коагулянты на основе алюминия
Коагулянты на основе алюминия успешно применяются для подготовки воды питьевого назначения, обработки поверхностных и подземных вод, а также для очистки сточных и оборотных промышленных вод. Использование коагулянтов на основе алюминия позволяет существенно снизить содержание взвешенных веществ, ХПК и БПК, удалить из воды фосфаты, СПАВ, тяжелые металлы и нефтепродукты.

## Slide 38
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ
ГОСТ 12966-85
СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТВЕРДОЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО БЕЛОГО ЦВЕТА.
СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В ФОРМЕ КУСКОВ РАЗЛИЧНЫХ ФРАКЦИЙ ДО 40 ММ, ИЛИ В ПЛАСТИНАХ.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Очищенный технический сульфат алюминия общей формулы Al2(SO4)3∙nН2О предназначается для очистки воды хозяйственно-питьевого и промышленного назначения, а также для использования в бумажной, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности.
Коагулянты на основе аддюминия

## Slide 39
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ
Коагулянты на основе аддюминия
Сульфат алюминия Al2 (S04)3 18Н2О - неочищенный технический продукт, представляющий собой куски серовато-зеленоватого цвета, получаемые путем обработки бокситов, нефелинов или глин серной кислотой. Он должен иметь не менее 9% Аl203, что соответствует содержанию порядка 30% чистого сульфата алюминия. В нем также содержится около 30% нерастворимых примесей и до 35% воды.

## Slide 40
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ
Коагулянты на основе аддюминия
Очищенный сульфат алюминия (ГОСТ 12966-85*) получают в виде плит серовато-перламутрового цвета из неочищенного продукта или из глинозема растворением в серной кислоте. Он должен иметь не менее 13,5% А120з, что соответствует содержанию 45% сульфата алюминия. Оба рассмотренных коагулянта перевозят навалом в закрытых железнодорожных вагонах. В настоящее время для обработки воды выпускается также 23 - 25% -ный раствор сульфата алюминия. При его применении отпадает необходимость в специальном оборудовании для растворения коагулянта, а также упрощаются и удешевляются погрузочно-разгрузочные работы и транспортирование.

## Slide 41
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ кусковой
Коагулянты на основе аддюминия

## Slide 42
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ
Коагулянты на основе аддюминия
Растворимость соответствует рН=6,5.7,5. При более низких значениях рН образуются частично растворимые основные соли, при более высоких - алюминаты. При температуре исходной воды ниже 4ºС в результате возрастания гидратации гидроксида алюминия замедляются процессы коагулирования ее примесей и декантации хлопьев, быстро засоряются фильтры, осадок гидроксида алюминия отлагается в трубах, остаточный алюминий попадает в фильтрат, а хлопья гидроксида образуются в воде уже после подачи потребителям.

## Slide 43
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ
Коагулянты на основе аддюминия
отрицательными факторами при его использовании:
– низкая эффективность очистки воды при пониженных температурах (ниже 4°С);
– увеличение солевого фона очищаемой воды;
– повышение содержания сульфатов;
– снижение щелочности и водородного показателя;
– увеличение коррозионной активности
– значительное количество остаточного алюминия в очищенной воде.
Все эти факторы в целом приводят к сокращению срока службы сетей и водоводов и снижению их пропускной способности.

## Slide 44
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Коагулянты на основе аддюминия
Оксихлорид алюминия А12 (0Н) 5СЬ6Н20
Представляет собой зеленоватые кристаллы, получаемые растворением свежеосажденного гидроксида алюминия в 0,5-1% -м растворе соляной кислоты. Реагент содержит
40-44% Аl203 и 20-21% NaCI. Выпускается в виде 35% -ного раствора. При его применении минерализация воды возрастает, а ее щелочность снижается в меньшей степени, чем при введении сульфата алюминия, что особенно важно при обработке мягких вод.

## Slide 45
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Коагулянты на основе аддюминия
Алюминат натрия NaAl02
Представляет собой твердые куски белого цвета с перламутровым блеском на изломе, получаемые растворением гидроксида или оксида алюминия в растворе гидроксида натрия. Сухой товарный продукт содержит 55% А120з, 35°/о Na20 и до 5% свободной щелочи NaOH. Растворимость NaA102 - 370 г/л (при 20°С). Насыпная масса 1,2 1.8 т/м3.

## Slide 46
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ФЛОКУЛЯНТЫ
Флокулянты в технологии очистки воды называют высокомолекулярные вещества, интенсифицирующие процесс хлопьеобразования гидроксидов алюминия или железа (III), а также работу отдельных водоочистных сооружений. Они принадлежат к классу линейных полимеров, для которых характерна цепочечная форма макромолекул. Молекулярная масса флокулянтов колеблется в пределах от десятков тысяч до нескольких миллионов; длина цепочки, состоящей из ряда одинаковых звеньев, составляет сотни нанометров. Они хорошо растворимы в воде.

## Slide 47
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ФЛОКУЛЯНТЫ
Высокомолекулярные флокулянты классифицируют на органические (природные и синтетические) и неорганические, на анионного и катионного типа. В качестве флокулянтов из природных веществ используют крахмал, водорослевую крупку, белковые гидролизные дрожжи, картофельную мезгу, альгинат натрия и др. Из синтетических анионных флокулянтов наиболее широко применяют органический полимер полиакриламид (ПАА), затем флокулянты серии К (К-4, К-6 и др.).

## Slide 48
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ФЛОКУЛЯНТЫ
Организовано также производство флокулянтов катионного типа (ВА-2, ВА-3, ВА-102, ВПК-Ю1, ВПК-402, КФ, УКФ, ВАФ), которые в отличие от ПАА вызывают образование крупных хлопьев без предварительной обработки примесей воды коагулянтами. Среди неорганических флокулянтов наибольшее распространение получил активированный силикат натрия - активная (активированная) кремниевая кислота (АК).

## Slide 49
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ФЛОКУЛЯНТЫ
Полиакриламид - белое аморфное, хорошо растворимое в воде вещество, содержащее ионогенные группы; при гидролизе образует акриловую кислоту и ее соли. Механизм действия ПАА основан на адсорбции его молекул на частицах примесей воды, гидроксидов алюминия или железа (III), образующегося при гидролизе солей-коагулянтов. Молекулы ПАА способны образовывать ассоциаты фибриллярных структур цепочки длиной 130 нм. Благодаря вытянутой форме молекулы адсорбция происходит в разных местах с несколькими частицами гидроксида, в результате чего последние связываются полимерными мостиками в тяжелые, крупные и прочные агрегаты (глобулы).

## Slide 50
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ФЛОКУЛЯНТЫ
Для очистки воды применяют два сорта технического ПАА<СТУ12-02-84 и ТУ7-04-01-86): известковый и аммиачный. Оба сорта ПАА выпускаются в виде вязкого прозрачного желто-зеленого желеобразного геля с содержанием 7-10% ПАА. Флокулянт поставляют в бочках по 100-150 кг или в лолиэтиленовых мешках, упакованных в ящики. ПАА термически стоек до 120-130°С, обладает малой токсичностью, не действует на кожу, глаза и слизистые оболочки.

## Slide 51
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ФЛОКУЛЯНТЫ
Флокулянт ВА-2
(поли-4-винил-1Ч-бензилтриметиламмонийхлорид) представляет собой порошкообразный или 7.15% -ный подвижный раствор полиэлектролита [молекулярная масса (5.10) 104]. Механизм действия ВА-2 заключается в том, что, имея положительный заряд, его макроионы адсорбируются на отрицательно заряженных коллоидно-дисперсных примесях воды, образуя крупные агрегаты. Поэтому при применении флокулянтов катионного типа хлопьеобразование происходит без обычных минеральных коагулянтов.

## Slide 52
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ФЛОКУЛЯНТЫ
Присутствующие в природных водах высокомолекулярные гуминовые кислоты формируют c. ВА-2 нерастворимые агрегаты. Фенольные и гидроксильные. группы гуминовых кислот, взаимодействуя с основными группами флокулянта, образуют малодиссоциированные соли.
При обработке маломутных цветных вод флокулянтом ВА-2 образование крупных хлопьев, однако, не происходит даже в оптимальных условиях перемешивания. Эффективное отделение хлопьев может быть достигнуто только путем фильтрования.

## Slide 53
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ФЛОКУЛЯНТЫ
Поэтому при очистке маломутных цветных вод ВА-2 следует применять только в одноступенных схемах с контактными осветлителями или крупнозернистыми фильтрами. Расход флокулянта при этом составляет 1 мг/л на 7-10 град цветности, что экономически не выгодно.

## Slide 54
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ФЛОКУЛЯНТЫ
В отличие от минеральных коагулянтов ВА-2 не увеличивает содержания взвешенных веществ, не повышает солесодержание воды, не изменяет ее рН и не усиливает коррозионных свойств воды. Это обстоятельство является одним из важнейших преимуществ катионных полимеров. Кроме того, замена коагулянта на ВА-2 сокращает объемы складских помещений и значительно упрощает эксплуатацию реагентного хозяйства. Применение ВА-2 наиболее эффективно при обработке мутных вод.

## Slide 55
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
ФЛОКУЛЯНТЫ
Предварительные технико-экономические расчеты показали, что применение ВА-2 в дозах до 1,5 мг/л является более выгодным, чем обработка воды сернокислым алюминием. Содержание ВА-2 в очищенной воде, исходя из санитарнотоксикологических исследований, не должно превышать 0,5 мг/л.
Помимо коагулянтов и флокулянтов в технологии улучшения качества воды применяют много других реагентов.

## Slide 56
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Новый коагулянт-флокулянт МПГС
(минеральный полиреагентный гель-сорбент)
Вместо малоэффективных коагулянтов - сернокислых алюминия и железа предложено использовать МПГС, в состав которых входят ультрадисперсные частицы соединений железа, алюминия, кремния, кальция, титана и др., что обеспечивает более глубокую коагуляцию примесей любого химического и дисперсного состава: для каждого загрязнителя воды находится свой коагулянт.
МПГС готовят из местных материалов, например, глины и растворов (кислых и щелочных), полученных при регенерации ионообменных материалов ионообменной очистки в системе водоподготовки.

## Slide 57
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Новый коагулянт-флокулянт МПГС
(минеральный полиреагентный гель-сорбент)
МПГС обладают коагуляционными и сорбционными свойствами, в десятки и сотни превышающими промышленные коагулянты и твердые сорбенты соответствующего состава. Они экологически безвредны, просты в изготовлении, затраты на их изготовлении заключаются в простом смешивании широкодоступных компонентов.
Использование МПГС состоит в добавлении к воде пасты геля и не требует капитальных затрат на строительство и переоборудование очистных сооружений. Это позволяет экономить до 90% затрат на водоочистку за счет стоимости реагентов и отсутствия реагентного оборудования для растворения и подготовки коагулянтов, ликвидирует штрафы за загрязнение среды.

## Slide 58
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
Хитозан является природным полисахаридом, на основе которого можно получать водорастворимые материалы, которые могут связывать органические вещества и растворенные в воде тяжелые металлы. Флокулянты и коагулянты на основе хитозана абсолютно безвредны, в отличие от тех неорганических аналогов, которые используются сегодня на очистных сооружениях.

## Slide 59
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Sesiunea 8: Stabilirea dozei de reactivi pentru tratarea apei potabile.
флокулянты и коагулянты на основе хитозана (Carapace) для очистки питьевой воды и является продуктом обработки панцеря раков, крабов, креветок и других морских членистоногих.

## Slide 60
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ
Поскольку фильтрация воды не обеспечивает полное удаление содержащихся в осветленной воде микроорганизмов, необходимо применить меры для обеспечения безопасности воды употребляемой для питьевых целей, которая требует отсутствия всех патогенных микроорганизмов.
Дезинфекция питьевой воды
позволяет удалить из жидкости бактерии, грибки, возбудителей вирусов. Она выручит, когда вода имеет неприятный запах, посторонний привкус, цвет.

## Slide 61
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
химические;
физические;
комбинированные.
После обработки вода должна быть прозрачной, без привкуса, запаха, полностью безвредна.
Для противостояния вредным микроорганизмам используют методики двух групп либо обе вместе:

## Slide 62
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
Прежде чем остановить свой выбор на конкретных методах дезинфекции питьевой воды, требуется сделать анализ жидкости: химический и бактериологический.
Химический анализ дает возможность выявить наличие таких химических элементов, как нитраты, сульфаты, хлориды, фториды и пр.

## Slide 63
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
Данные, которые изучаются при помощи этого метода, условно делятся на четыре группы:
Органолептические: благодаря химическому анализу определяют запах, вкус и цвет воды.
Интегральные: дают оценку плотности, кислотности, жесткости.
Неорганические: выявляют металлы, содержащиеся в жидкости.
Органические – вещества, изменяющиеся под воздействием окислителей.

## Slide 64
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
Бактериологический анализ позволяет обнаружить разные микроорганизмы – бактерии, вирусы, грибки, помогает определить источник заражения, выбрать методику его устранения.

## Slide 65
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
Дезинфекция питьевой воды химическими методами
Использование химических способов требует внесения в воду реагентов-окислителей, устраняющих опасные бактерии. Среди них популярна дезинфекция питьевой воды хлором, озоном, гипохлоритом натрия, диоксидом хлора.

## Slide 66
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
Метод хлорирования
Обработка воды хлором традиционна. Содержащие этот элемент продукты часто выбираются при дезинфекции питьевой воды.
Такую популярность эта методика получила из-за легкого использования, невысокой цены и эффективности. Большая часть патогенных элементов, провоцирующих заболевания, неустойчива к дезинфекции питьевой воды хлором, оказывающей бактерицидное действие.

## Slide 67
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
Метод хлорирования
Для обработки воды в этом случае применяют два способа: предварительное и конечное хлорирование. Предварительное осуществляют на входе в станцию водоподготовки. Хлор не только обеззараживает воду,
но и выводит некоторые химические элементы: железо, марганец. Конечное хлорирование (дезинфекция) – последняя ступень, на которой происходит уничтожение вредоносных микроорганизмов.

## Slide 68
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
Также применяют нормальное хлорирование и перехлорирование.
Первое – при дезинфекции питьевой воды из источников с хорошими санитарными показателями. Перехлорирование – при высоком уровне зараженности воды либо при обнаружении в ней фенолов. Последние при нормальном хлорировании лишь снижают качество воды. Далее остатки хлора устраняют через дехлорирование.

## Slide 69
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
Как и прочие технологии, хлорирование помимо плюсов обладает и серьезными минусами. В избыточном количестве хлор становится причиной болезней почек, печени, ЖКТ. Высокий уровень коррозионного действия этого вещества вызывает выход из строя оборудования. Также при обработке хлором появляются побочные продукты. К примеру, тригалометаны (соединения хлора с органическими элементами) – вызывают симптомы астмы.

## Slide 70
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
Важно! Поскольку хлорирование уже давно широко используется, есть микроорганизмы, которые выработали устойчивость к такой обработке, то есть некоторую долю заражения питьевой жидкости после дезинфекции исключать нельзя.

## Slide 71
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Газообразный хлор. Для этого необходимы хлораторы, там вещество абсорбируют с водой, далее приготовленную жидкость доставляют до места использования. Хотя данный метод распространен, нельзя упускать из виду то, что для его транспортировки и хранения высокотоксичного хлора требуется максимально следовать нормам техники безопасности.

## Slide 72
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Дозирование газообразного хлора

## Slide 73
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Хлорная известь. Этот реагент получается при взаимодействии газообразного хлора и сухой гашеной извести. При дезинфекции воды берут состав, в котором доля хлора равна минимум 32–35 %. Подчеркнем, что вещество очень опасно для человека, что влечет за собой определенные сложности при проведении процедуры. Из-за этого и еще ряда факторов хлорная известь постепенно отходит на второй план в деле дезинфекции питьевой воды.

## Slide 74
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Диоксид хлора. Оказывает бактерицидное влияние на воду, при этом ее не загрязняя. Если сравнивать с хлором, его использование менее опасно, так как не вызывает формирования тригалометанов. Но его широкое применение пока невозможно в связи с высокой взрывоопасностью – это усложняет обработку, перевозку, хранение. Правда, уже разработана технология производства данного продукта непосредственно на месте применения. Бесспорным достоинством является то, что диоксид хлора убивает любые разновидности микроорганизмов. Но, к сожалению, после образуются вторичные соединения: хлораты, хлориты.

## Slide 75
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Диоксид хлора (двуокись хлора), химическая формула - ClO2, представляет собой неустойчивый газ, который может производиться на месте использования в виде водного раствора из растворов соляной кислоты и хлорита натрия (NaClO2) путем следующей реакции:
5NaClO2 + 4HCl -> 4ClO2 + 5NaCl + 2H2O
По своему дезинфицирующему воздействию диоксид хлора в 4 раза превосходит воздействие хлора и практически не имеет сопутствующих ему негативных последствий благодаря особому механизму химического воздействия на загрязняющие вещества и микроорганизмы.

## Slide 76
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Диоксид хлора имеет следующие преимущества по сравнению с хлором:
- не образуются тригалогенметаны (ТГМ) и хлорфенолы;
- практически не образуются неудаляемые органические галогены (НОГ);
- не происходит реакция с NH4 и другими соединениями азота;
- сильное дезинфицирующее действие практически не зависит от значений pH воды;
- сильное воздействие на споры, вирусы и водоросли;

## Slide 77
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
- не вносит негативных изменений в запах, вкус и цвет воды;
- окисляет органические соединений железа и марганца;
- улучшает флокуляцию необработанной сырой воды;
- независимость окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) от pH и присутствия в воде аммиака и прочих соединений азота;
- снижает жесткость воды;
- долгосохраняющийся (до 7 суток) бактерицидный эффект в водораспредилительных системах и, как следствие, удаление микробиологических отложений в системе распределения.

## Slide 78
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
Установки очень компактны и просты в эксплуатации. При использовании этих установок не требуются контактные резервуары, реагент вводится прямо в трубопровод. Используемые исходные реагенты – растворы соляной кислоты
( 9 или 33 %) и хлорита натрия ( 7 или 25 %) не требуют, подобно исходным продуктам для хлорирования, специальных условий для их приготовления и хранения, в частности
не требуется организация санитарнозащитных зон.
При дезинфекции питьевой воды применяются:

## Slide 79
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Гипохлорит натрия. Применяется в виде жидкости, содержание активного вещества в нем в два раза превышает этот показатель в хлорной извести. По сравнению с диоксидом титана, он относительно безопасен в смысле хранения и применения. Однако некоторые бактерии устойчивы к дезинфекции питьевой воды гипохлоритом натрия. А при длительном хранении этот состав утрачивает необходимые свойства. Его можно найти в продаже с отличающимся процентом хлора.

## Slide 80
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
.
• PE бак
• Дозирующий насос
• Датчик уровня
• Миксер для гомогенизации

## Slide 81
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
Схема пиема и разбавления гипоклорита натрия

## Slide 82
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
Схема дозирования гипоклорита натрия

## Slide 83
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод озонирования
Озон, вместе с хлором, относится к числу сильных окислителей. Он проходит через оболочки клеток, разрушает их стенки и убивает. Озон отлично себя зарекомендовал в деле обеззараживания, а также при обесцвечивании, дезодорированния воды.
Он окисляет и железо с марганцем.
Так как озон характеризуется сильным антисептическим действием, он разрушает вредные бактерии в сотни раз быстрее, чем остальные существующие реагенты. Если сравнивать с хлором, озон производит дезинфекцию питьевой воды почти от всех известных типов микроорганизмов.

## Slide 84
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Распад озона образует кислород. Однако быстрое разложение озона можно отнести и к его недостаткам – спустя 15–20 минут после обработки вода может быть опять заражена. Есть теория, что под его влиянием в воде распадаются фенольные группы гуминовых веществ. Этот процесс пробуждает организмы, которые прежде находились в спячке. Обогащаясь озоном, вода обретает коррозионную активность. После чего повреждаются трубы, сантехника, бытовые приборы. При неточном выборе количества озона могут начать формироваться побочные высокотоксичные элементы.

## Slide 85
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
У метода дезинфекции питьевой воды озонированием есть и прочие отрицательные стороны.
Это его недешевая цена, дорогая установка техники, серьезный расход электроэнергии, высокий класс опасности самого реагента. Поэтому, работая с ним, важно следовать технике безопасности.

## Slide 86
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Озонирование воды производится системой, которая включает в себя:
озоногенератор - где из кислорода выделяется озон;
систему - дающую возможность ввести озон и соединить с водой;
реактор - то есть емкость, в которой озон непосредственно взаимодействует с жидкостью;
деструктор – устройство, удаляющее остаточный озон, и технику, отслеживающую долю озона в воде, воздухе.

## Slide 87
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод олигодинамии
Олигодинамия – это очищение воды с помощью воздействия благородных металлов. Лучше всего известно полезное влияние использования золота, серебра, меди. Обычно в дело уничтожения вредоносных бактерий идет серебро. С его полезными особенностями человек познакомился еще в древности: в сосуд с водой клали серебряную ложку, монетку и оставляли на некоторое время. Правда, мнение, что данный метод работает, остается спорным.

## Slide 88
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Теории влияния этого металла на микробов не подтверждены окончательно. Есть гипотеза, по которой клетка разрушается из-за электростатических сил, создающихся между положительно заряженными ионами серебра и клетками бактерий с отрицательным зарядом.
Серебро входит в группу тяжелых металлов, при накоплении провоцирует некоторые болезни. А добиться антисептического эффекта возможно только при его высоком содержании, опасном для нашего организма. Меньший объем лишь приостановит развитие микроорганизмов.

## Slide 89
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Также есть спорообразующие бактерии, нечувствительные к воздействию серебра, не подтверждена и его способность убивать вирусы. То есть серебро полезно исключительно для увеличения длительности хранения уже чистой жидкости, а не для дезинфекции питьевой воды.

## Slide 90
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Другим тяжелым металлом с бактерицидными свойствами является медь. Уже много веков назад было замечено: вода, стоявшая в сосудах из меди, в течение большего времени сохраняла свои свойства. Сегодня эту технологию применяют только в быту, чтобы очистить небольшой объем жидкости.

## Slide 91
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Очищение при помощи полимерных реагентов
Обработка полимерными антисептиками относится к новым способам дезинфекции питьевой воды. Благодаря своей безопасности, она превосходит по качеству хлорирование, озонирование. После такой очистки вода не имеет вкуса, запаха, не коррозирует металл и, что самое главное, не приводит к непоправимым изменениям в человеческом организме. Данный способ распространен в обработке воды в бассейнах.

## Slide 92
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Методы бромирования и йодирования
Йодирование – методика дезинфекции питьевой воды, где, как видно из названия, используются йодсодержащие соединения. Обеззараживающие качества йода используются медициной уже давно. Хотя эта технология хорошо известна и даже ее не раз пытались внедрить в практику, йод как дезинфицирующее средство для воды так и не обрел популярность. Причина в том, что у него есть основательный минус – растворяясь в воде, он оставляет неприятный запах.

## Slide 93
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Бром тоже можно отнести к довольно эффективным средствам, удаляющим большинство бактерий. Но из-за высокой стоимости этот метод выбирают редко.

## Slide 94
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Лимонный сок и солнечный свет способствуют обеззараживанию питьевой воды.
Американским ученым удалось дезинфицировать солнечным светом и лимонным соком, на уровни кипячения.

## Slide 95
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Исследования показали, что половина больничных коек занята людьми использующие питьевую воду низкого качества. Обеззараживание воды солнечным светом в сочетании с лимонным соком (от 30 миллилитров сока до 2 литров воды) снижает содержание бактерий кишечной палочки всего за 30 минут. Тот же результат можно получить при кипячении

## Slide 96
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
Физические способы очистки не подразумевают использования реагентов, вмешательства в состав воды. Больше всего распространение получили такие методы этой группы:
метод ультрафиолетового облучения
метод ультразвуковой дезинфекции
При дезинфекции питьевой воды применяются:

## Slide 97
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод ультрафиолетового облучения
В последнее время он становится все более популярен.
В этом случае важно, что лучи, при длине волны 200–295 нм, проникая через клеточную стенку, устраняют патогенные микроорганизмы, воздействуют на РНД и ДНК, вызывают нарушения структуры мембран, клеточных стенок, в результате бактерии погибают.

## Slide 98
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод ультрафиолетового облучения

## Slide 99
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод ультрафиолетового облучения
Для определения соответствующей дозы излучения проводят бактериологический анализ воды – так выявляют присутствующие типы патогенных бактерий, их восприимчивость к лучам. Отметим, что итог работы сильно зависит от мощности лампы и от степени поглощения излучения жидкостью.
Доза УФ-излучения – это произведение интенсивности излучения и его длительности, а значит, чем более устойчивы микроорганизмы, тем больше времени потребуется на дезинфекцию питьевой воды

## Slide 100
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод ультрафиолетового облучения
1 – Escherichia Coli; 2 – Hepatitis Virus;
3 - Influenza Virus;
4 - Bacteriophage ( E. Coli );
5 – Shigella Dysenteriae;
6 – Legionella Pntumophila; 7 – Salmonella Paratyphi.
Дозы УФ облучения, необходимых для инактивации 99,9% микроорганизмов приведены в графике (сокращенный вариант).

## Slide 101
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ
Метод ультрафиолетового облучения
Вид микроорганизма | Вид заболевания | УФ доза необходимая для инактивации до уровня 99.9% мДж/см²
Бактерии |  | 
Pseudom. aeruginosa | ОКЗ, коньюктивиты, отиты | 16,5
Mycobacterium tuberculisis | Туберкулез | 10,0
Escherichia coli | Острые кишечные заболевания (ОКЗ) | 9,0
Proteus vulgaris | ОКЗ | 7,8
Salmonella enteritidis | Сальмонеллезы | 7,6
Vibrio cholerae | Холера | 6,5
Salmonella paratyphy | ОКЗ | 6,1
Salmonella typhosa | Брюшной тиф | 6,0
Shigella flexneri | Дизентерия | 5,2
Shigella dysenteriae | Дизентерия | 4,2
Вирусы |  | 
Hepatitis virus | Вирусный гепатит А | 8,0
Virus Poliomyelitis | Полиомиелит | 6,0

## Slide 102
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод ультрафиолетового облучения
Такое излучение не меняет химический состав жидкости, не вызывает образование побочных веществ, то есть отсутствует вероятность нанесения вреда потребителю.
Кроме того, в случае с этой технологией невозможна передозировка: дело в том, что она имеет высокую скорость реакции, для обработки нужно лишь несколько секунд.

## Slide 103
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод ультрафиолетового облучения
Правда, стоит сказать и о минусах методики. Если у обработки хлором есть пролонгирующий эффект, то результат от УФ-излучения сохраняется только на время непосредственного воздействия лучей на воду.
Подчеркнем, что лишь в заранее обработанной воде возможен удовлетворительный эффект. Ведь на уровне поглощения УФ-лучей сказываются примеси жидкости. Так, железо работает как своего рода щит для микроорганизмов, «прикрывая» их от лучей.

## Slide 104
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод ультрафиолетового облучения
Система для УФ-излучения не так сложна: она представляет собой камеру из нержавеющей стали с установленной лампой, которая защищается чехлами из кварца. Вода, проходя через такую схему, оказывается под непрерывным воздействием ультрафиолета, благодаря чему полностью обеззараживается.

## Slide 105
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод ультрафиолетового облучения

## Slide 106
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод ультрафиолетового облучения

## Slide 107
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод ультрафиолетового облучения

## Slide 108
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод ультразвуковой дезинфекции
Ультразвуковая дезинфекция питьевой воды базируется на методе кавитации: из-за ультразвука происходят резкие скачки давления, благодаря этому микроорганизмы разрушаются. Отметим, что ультразвук способен бороться даже с водорослями. Этот способ пока широко не применяется и находится на этапе освоения. Его достоинством можно назвать способность работать даже в условиях высокого уровня мутности, цветности жидкости, и воздействовать на большую часть видов микроорганизмов.

## Slide 109
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод ультразвуковой дезинфекции
Обработка воды ультразвуком основывается на его способности вызывать образование микроскопических пузырьков, которые быстро разрушаются (лопаются). Это явление называется кавитацией. Газ, находящийся внутри таких пустот, имеет настолько высокое давление и температуру, что в момент их разрушения происходит свечение пузырьков (звуколюминесценция).

## Slide 110
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Схема воздействия ультразвука
Метод ультразвуковой дезинфекции

## Slide 111
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Схема воздействия ультразвука в трубопроводе
Метод ультразвуковой дезинфекции

## Slide 112
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Схема воздействия ультразвука в трубопроводе
Метод ультразвуковой дезинфекции

## Slide 113
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Схема совместной работы УВ и УЗ в трубопроводе
Метод ультразвуковой дезинфекции

## Slide 114
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Схема совместной работы УВ и УЗ в РЧВ и трубопроводе
Метод ультразвуковой дезинфекции

## Slide 115
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод ультразвуковой дезинфекции

## Slide 116
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод ультразвуковой дезинфекции
Преимуществ у ультразвука, по отношению к тому же самому Ультрафиолету очень много.
Отсутствие зависимости от прозрачности и качественного состава воды – даже при полной нулевой прозрачности воды или жидкости, независимо от ее химического состава, ультразвук уничтожает микроорганизмы. Связано это с явлением ультразвуковой кавитации.

## Slide 117
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
- неограниченный ресурс работы
Метод ультразвуковой дезинфекции
- бесперебойная работа в беспрерывном режиме в течении многих лет;
Независимость эффективности бактерицидного действия от:
- прозрачности и мутности воды;
- химического состава воды;
- размера микроорганизмов;
- удаленности биообъекта от источника излучения;

## Slide 118
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод ультразвуковой дезинфекции
Экономическая целесообразность применения ультразвука:
- отсутствие необходимости в обслуживании, ремонта, замены запчастей и комплектующих;
- минимальное потребление электроэнергии до 60 Вт;
Простота и мобильность:
- никакого сложного монтажа и инженерных переделок;
- Возможность использования одного прибора в разных производственных процессах;
Безопасность - 100%-ая экологичность метода, безопасность для человека, животных, рыб и растений.

## Slide 119
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Метод ультразвуковой дезинфекции
Недостатки
Некоторая ограниченность метода (удаление вирусов, микроорганизмов и отдельных химических соединений), ультразвуковые волны не влияют на ;
высокая стоимость оборудования;
сложность обслуживания.

## Slide 120
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
Термическая дезинфекция
В квартирах мы все используем данный метод дезинфекции питьевой воды – кипятим. Температура уничтожает большинство микроорганизмов. В масштабах промышленности эта технология оказывается малоэффективной, так как громоздка, требует много времени и при этом малоинтенсивна. Также термическая обработка не удаляет привкусы, болезнетворные споры.

## Slide 121
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
.
Метод электроимпульсной дезинфекции
Эта технология использует электрические разряды для создания ударной волны. От гидравлического удара микроорганизмы погибают. Такой метод дезинфекции питьевой воды хорошо справляется с вегетативными, спорообразующими бактериями даже в мутной воде. Подчеркнем тот факт, что бактерицидные качества при этом действуют до четырех месяцев.
Минусом в этом случае будут большая энергоемкость и высокая цена.

## Slide 122
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
ДЕЗИНФЕКЦТЯ ВОДЫ способы дезинфекции питьевой воды
физические методы
При дезинфекции питьевой воды применяются:
.

## Slide 123
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” MULŢUMESC
casergiu@mail.ru
069108459